## Slide 1: j

## Slide 2
استاد راهنما : دکتر اکبری
پدیدآورندگان:
علی مردان‌پور - علی اصغر محمدی‌فر - محمد امین نجفعلی
پروژه شبکه توزیع آب شهرستان کاشان

## Slide 3: مقدمه
آب به عنوان یکی از حیاتی‌ترین منابع طبیعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار، سلامت جامعه و رونق اقتصادی هر منطقه دارد.
شهرستان کاشان، با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در منطقه فلات مرکزی ایران و شرایط آب‌وهوایی بیابانی، همواره با چالش‌های جدی در زمینه تأمین و توزیع آب مواجه بوده است.
منطقه کاشان از زمره مناطق خشک ایران بشمار میرود. میزان کل بارندگی در این منطقه بطور متوسط از 150 میلیمتر تجاوز نمیکند.

## Slide 4: مقدمه
با توجه به رشد سریع جمعیت و توسعه شهری طراحی و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مهندسی آب و فاضلاب مطرح می‌شود. شهر کاشان نیز به عنوان یک منطقه در حال توسعه، نیازمند یک سیستم توزیع آب کارآمد و پایدار است که بتواند علاوه بر تأمین نیازهای کنونی، پاسخگوی تقاضای آینده باشد.
این پروژه با هدف طراحی و تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب شهر کاشان با استفاده نرم افزار( ) انجام شده است
در این طرح، پارامترهای مختلفی از جمله نیاز آبی منطقه، مشخصات هیدرولیکی لوله‌ها، و محل‌گذاری لوله ها، گره ها و مخازن ذخیره مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
درادامه این گزارش،جزئیات فنی وتحلیل نتایج به‌تفصیل ارائه خواهدشد.

## Slide 5: موقعیت شبکه

## Slide 6: تعیین جانمایی شبکه (بدون وجود مخازن)

## Slide 7: watergems ترسیم شبکه در محیط نرم افزار

## Slide 8: طول لوله ها و تراز ارتفاعی گره های مصرف

## Slide 9: تخمین مساحت منطقه با کمک سایت

## Slide 10: تعیین دوره طرح
  1-3-1-2عوامل موثر در دوره طرح
  محدوديتهاي منابع تامين آب و سرمايه
  هزينه طرح و مسايل اقتصادي
  ملاحظات فني و اجرايي
  عمر مفيد اجزاي تاسيسات مورد طراحي
  امكان توسعه تاسيسات
  نرخ انتخاب شده براي رشد سالانه جمعيت
طبق بندهای نشریه 117.3 و جداول پیشنهادی دوره طرح پروژه
برای تاسیسات شبکه توزیع آب شهری ۳۰ سال
و برای مخازن ۳۰ سال انتخاب شدند

## Slide 11: برآورد جمعيت
سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390
سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395

## Slide 12: برآورد جمعيت
سال 1395: 304000 نفر سال 1390: 293800 نفر
برآورد جمعيت به روش هندسي از رابطه زير محاسبه ميشود:
: R که در ان
: A و
و طبق نتایج نرخ رشد سالانه جمعیت کاشان 0.69% است.

## Slide 13: برآورد جمعيت
برای دوره طرح سی ساله اغاز از 1404
جمعیت در ابتدای دوره طرح (1404) : 323100 نفر
جمعیت در انتهای دوره طرح (1434): 395000 نفر
مساحت شهری کاشان (طرح جامع شهر) : حدود 65 کیلومتر مربع
تراکم جمعیت کاشان 1404 : 4970 نفر بر کیلومتر مربع
تراکم جمعیت کاشان 1434 : 6100 نفر بر کیلومتر مربع
مساحت تحت پروژه : 909185 متر مربع
جمعیت تحت پروژه در انتهای دوره طرح (1404): 45200 نفر
جمعیت تحت پروژه در انتهای دوره طرح (1434): 55500 نفر

## Slide 14: براورد متوسط سرانه مصرف روزانه
در شهر آب برای 5 مصرف(از شبکه توزیع آب)عمده زیر استفاده می‌شود
.1 مصرف خانگی
.2 مصرف عمومی
.3 مصرف تجاری و صنعتی
.4 مصرف فضای سبز عمومی
.5 آب‌های به‌حساب نیامده

## Slide 15: براورد متوسط سرانه مصرف روزانه
1. مصرف خانگی
جمعیت تحت پروژه در انتهای دوره طرح حدود ۵۵ هزار نفر است
که طبق اطلاعات جدول در دسته ۲۰ الی ۱۰۰ هزار نفر قرار می‌گیرد که متوسط مصرف در این بازه ۱۰۰ الی ۱۳۰ لیتر بر نفر بر روز است که ما 130 لیتر را در نظر می‌گیریم

## Slide 16: براورد متوسط سرانه مصرف روزانه
مصرف عمومی .2
متوسط مصرف سرانه عمومی توجه به بافت مختلف شهرها می‌تواند متفاوت باشد که با توجه به آب و هوای گرم و خشک کاشان و
طبق نشریه‌117-3 متوسط مصرف عمومی می‌توانند ۵ الی ۱۵ درصد مصرف سرانه خانگی پیشبینی شود که ما 10% درصد در نظر می‌گیریم
130*0.15= 19.5

## Slide 17: براورد متوسط سرانه مصرف روزانه
3. مصرف صنعتی و تجاری
متوسط مصرف سرانه تجاری و صنعتی با توجه به درجه تجاری و صنعتی بودن منطقه در انتهای دوره طرح محاسبه می‌شود
از نظر نشریه این مقدار برای ایران می‌تواند بین ۵ الی ۲۰ درصد مصرف خانگی در نظر گرفت
طبق پیشنهاد نشریه با توجه به بافت منطقه سرانه مصرف را 10 درصد مصرف خانگی در نظر می‌گیریم
130*0.10= 13

## Slide 18: براورد متوسط سرانه مصرف روزانه
4. مصرف فضای سبز عمومی
طبق نشریه 117-3مصرف آب لوله کشی تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز مومی مجاز نمی‌باشد به این منظور ان را در سرانه در نظر نمی‌گیریم
x

## Slide 19: براورد متوسط سرانه مصرف روزانه
5. آب‌های به حساب نیامده
مقدار کل آب به حساب نیامده به کیفیت مدیریت و بهره‌برداری همچنین نیروی کار ماهر و فناوری ساخت شبکه بستگی دارد مقدار متوسط سرانه آب به حساب نیامده برای افق طرح نباید بیش از ۱۵ درصد مجموع مصارف خانگی عمومی تجاری صنعتی منظور شود که ما آن را 15 درصد در نظر می‌گیریم
130*0.15= 19.5

## Slide 20: براورد متوسط سرانه مصرف روزانه
ضریب حداکثر مصرف روزانه
که برای طرح ما با توجه به بیابانی بودن منطقه ۵ محسوب می‌شود که ضریب1.9 را در نظر می‌گیریم
ضریب حداکثر ساعتی
حدود 50 هزار نفر تحت پوشش یک مخزن هستند و طبق پیشنهاد آیین نامه ضریب 1.8 را در نظر میگیریم

## Slide 21: براورد متوسط سرانه مصرف روزانه
متوسط مصرف روزانه به ازای هر فرد به شرح زیر می‌باشد
130+19.5+13+0+19.5 =182 LPCD
182 * 55500 =10101000~~10101 m3
حداکثر مصرف روزانه
[(162.5*1.9)+19.5]*55500 = 18217875 ~~18217 m3
حداکثر مصرف ساعتی
[(162.5*1.9*1.8)+19.5]*55500 = 31926375~~31926m3/day
1330265 L/H = 370 L/S

## Slide 22: طراحی مخازن
حجم ذخیره تنظیمی یا متعادل کننده ∀a
حجم ذخیره آتش نشانی ∀f
حجم ذخیره اضطراری ∀c

## Slide 23: طراحی مخازن
  حجم ذخیره تنظیمی یا متعادل کننده ∀a
  مخازن آب باید قادر باشند ما با تفاوت آب مورد نیاز شهر را در ساعات حداکثر مصرف ساعتی با توجه به حجم ورودی از تاسیسات انتقال و مصرف شبکه تامین کنند که حجم مورد نیاز برای این منظور باید با ترسیم منحنی تغییرات ساعت مصرفی تعیین شود اما طبق پیشنهاد نشریه حجم مورد نیاز برابر با 10 تا 20 درصد حداکثرمصرف روزانه شبکه توصیه می‌شود که ما آن را 15 درصد درنظر می‌گیریم

## Slide 24: طراحی مخازن
حجم ذخیره آتش نشانی ∀f
با توجه به بافت قالب منطقه که جزو مسکونی تا چهار طبقه و تجاری محسوب می‌شود برای هر مخزن ۴۵۰متر مکعب حجم ذخیره آتش نشانی در نظر می‌گیریم

## Slide 25: طراحی مخازن
حجم ذخیره اضطراری ∀c
حجم مورد نیاز برای ذخیره اضطراری با توجه به عوامل داخل جدول تعیین می‌شود و این مقدار نباید از ۴۰ تا ۶۰ درصد حداکثر مصرف روزانه شبکه مزبور در پایان دوره کمتر باشد اما طبق پیشنهاد نشریه آن را ۵۰ درصد حداکثر مصرف روزانه در نظر می‌گیریم

## Slide 26: طراحی مخازن
حجم ذخیره تنظیمی یا متعادل کننده ∀a
18217 *0.15 = 2733
حجم ذخیره آتش نشانی ∀f
طبق جدول = 450
حجم ذخیره اضطراری ∀c
18217 * 0.50 = 9108
حجم کل مخزن
2733 + 450 + 9108=12,291~~12300m3

## Slide 27: طراحی مخازن
محل جانمایی مخزن
مخزن علاوه بر وظیفه ذخیره آب نقش تأمین فشار موردنیاز برای گره‌های مصرف را نیز دارد چون قرار است آب از مخزن به‌صورت ثقلی تحویل مصرف‌کنندگان شود بنابراین مخزن باید در مکان‌های مرتفع شهر ساخته شود.
مخزن واقع در قسمت جنوب شرقی شبکه و با فاصله 120 متری شبکه و در ارتفاع 975 متری از سطح دریا واقع شده

## Slide 28: طراحی مخازن
با توجه به شبکه توزیع محل جانمایی مخزن که از تمام نقاط شبکه حداقل 25 متر بلندتر است و برای این منطقه حداقل فشار 22متر آب پشت کنتور نیاز است می‌توان زمینی هم طراحی شود
همچنین برای حجم بیش از 3000 متر مکعب پیشنهاد می‌شود که مخزن به صورت مکعبی ساخته شود
که بدین منظور باید مخزنی مکعبی با حجم 12300 متر مکعب بنا کرد که دارای ضوابط و قوانینی است که ابعاد طراحی آن به شرح زیر است

## Slide 29: طراحی مخازن
در صورتی که مخازن را مربعی در نظر بگیریم ابعاد مخزن به شرح زیر خواهد بود
12300 / 6.5 = 1892
A=B >>> A = 44 M A=44 , B=44 , H=6.5
و طبق تبصره ها باید حدقل دو مخزن بنا شود که میتوان ابعاد هر دو را مانند هم گرفت
حداکثر ارتفاع مخزن زمینی ما 6.5 متر در نظر گرفته میشود

## Slide 30: تعیین دبی طراحی شبکه
روش : استفاده از دبی های مصرفی هر لوله
در این مرحله طول هر لوله در کسر زیر ضرب شده
که دبی طراحی :
حداکثر دبی ساعتیه
پر مصرف ترین روزه
پر جمعیت ترین سال
دوره طرح در نظر گرفته شده است برابر 370 لیتر برثانیه در نظر گرفته شده

## Slide 31: تخصیص دبی مصرفی لوله ها به گره های مصرف
در این مرحله با استفاده از دبی مصرفی هر لوله و تقسیم آن بین دو گره مجاور آن و همچنین جمع کردن دبی های مربوط به هر گره دبی مصرفی گره‌های مصرف را محاسبه کردیم که به شرح روبرو باشد

## Slide 32: تعیین معیارهای طراحی شبکه
محدودیتهای فشارآب در گره های مصرف
بافت قالب منطقه در انتهای دوره طرح سه طبقه پیش بینی می‌شود که برای این حالت حداقل فشار در هر گره برابر با 22 متر آب می‌باشد و حداکثر فشار می‌تواند 50 متر آب باشد
محدودیتهای سرعت آب در لوله ها
سرعت آب در لوله‌ها می‌تواند حداقل 0.3 متر بر ثانیه و حداکثر 2 متر بر ثانیه باشد
محدودیتهای قطر لوله ها
با توجه به بازار و شرکت مد نظر ما برای تامین لوله‌ها. قطر لوله‌ها می‌تواند از بین موارد زیر تعیین گردد
75 , 110 , 160 , 200 , 250 , 315 , 400 , 500 , 600 پلی اتیلن
300 , 400 , 500 , 600 فلزی

## Slide 33: بار فوق العاده آتش نشانی
شبکه پس از طراحی برای بار فوق العاده آتش نشانی نیز تحلیل شد که طبق جدول آیین نامه برای مناطق مسکونی تا چهار طبقه و تجاری به
دبی آتش‌نشانی ۶۴لیتر بر ثانیه را نیازمندیم
که نتیج تحلیل برنامه در ادامه خدمتتان ارایه خواهد شد

## Slide 34: نتایج
در آخر شرح نتایج تحلیل و طراحی شبکه آب توسط نرم افزار واترجمز به شما ارائه می‌گردد

## Slide 35
شماره لوله | قطر طراحی شده | از گره | تا گره | جنس لوله | hazen wiliams | دبی در لوله | سرعت در لوله | طول لوله
P-5 | 160 | J-1 | J-6 | poli atilen | 140 | -1.13 | 0.06 | 860
P-6 | 110 | J-6 | J-7 | poli atilen | 130 | 1.78 | 0.19 | 330
P-7 | 315 | J-7 | J-8 | poli atilen | 145 | 11.03 | 0.14 | 930
P-8 | 75 | J-8 | J-9 | poli atilen | 130 | 1.22 | 0.28 | 700
P-9 | 110 | J-9 | J-10 | poli atilen | 130 | -5.82 | 0.61 | 695
P-10 | 200 | J-1 | J-12 | poli atilen | 140 | -6.5 | 0.21 | 210
P-11 | 110 | J-12 | J-13 | poli atilen | 130 | -1.02 | 0.11 | 830
P-12 | 315 | J-13 | J-14 | poli atilen | 145 | -13.62 | 0.17 | 360
P-13 | 200 | J-14 | J-7 | poli atilen | 140 | 18.71 | 0.6 | 370
P-14 | 200 | J-6 | J-13 | poli atilen | 140 | -11.3 | 0.36 | 330
P-15 | 160 | J-1 | J-13 | poli atilen | 140 | -3.53 | 0.18 | 850
P-16 | 200 | J-12 | J-15 | poli atilen | 140 | -15.3 | 0.49 | 650
P-17 | 200 | J-15 | J-16 | poli atilen | 140 | -8.99 | 0.29 | 820
P-18 | 315 | J-16 | J-17 | poli atilen | 145 | -38.15 | 0.49 | 410
P-19 | 200 | J-17 | J-18 | poli atilen | 140 | -45.91 | 1.46 | 960
P-21 | 110 | J-19 | J-20 | poli atilen | 130 | 19.85 | 2.09 | 360
P-22 | 200 | J-13 | J-16 | poli atilen | 140 | -18.63 | 0.59 | 450
P-23 | 250 | J-14 | J-17 | poli atilen | 140 | -39.11 | 0.8 | 435
P-24 | 75 | J-8 | J-18 | poli atilen | 130 | -4.2 | 0.95 | 780
P-25 | 75 | J-9 | J-19 | poli atilen | 130 | -5.44 | 1.23 | 750
P-26 | 315 | J-10 | J-20 | poli atilen | 145 | -13.81 | 0.18 | 680
P-33 | 250 | J-15 | J-27 | poli atilen | 140 | -17.3 | 0.35 | 420
P-34 | 160 | J-27 | J-28 | poli atilen | 140 | -27.36 | 1.36 | 530
P-35 | 315 | J-28 | J-29 | poli atilen | 145 | -40.91 | 0.52 | 770
P-36 | 250 | J-29 | J-30 | poli atilen | 140 | -87.35 | 1.78 | 1,050
P-37 | 200 | J-30 | J-31 | poli atilen | 140 | -20.5 | 0.65 | 720
P-38 | 500 | J-31 | J-32 | poli atilen | 150 | -31.94 | 0.16 | 460
P-39 | 110 | J-32 | J-33 | poli atilen | 130 | 7.69 | 0.81 | 810
P-40 | 75 | J-33 | J-19 | poli atilen | 130 | -1.61 | 0.36 | 790
P-41 | 75 | J-16 | J-28 | poli atilen | 130 | -2.61 | 0.59 | 580
P-42 | 200 | J-17 | J-29 | poli atilen | 140 | -44.92 | 1.43 | 530
P-43 | 160 | J-18 | J-30 | poli atilen | 140 | -23.96 | 1.19 | 900
P-20(1) | 200 | J-18 | J-34 | poli atilen | 140 | -45.5 | 1.45 | 690
P-20(2) | 315 | J-34 | J-19 | poli atilen | 145 | -50.89 | 0.65 | 500
P-44 | 110 | J-31 | J-34 | poli atilen | 130 | 5.97 | 0.63 | 765
P-45 | 315 | J-19 | J-32 | poli atilen | 145 | -95.98 | 1.23 | 730
P-46 | 75 | J-27 | J-35 | poli atilen | 130 | 1.73 | 0.39 | 485
P-49 | 500 | J-37 | J-38 | poli atilen | 150 | 176.54 | 0.9 | 805
P-50 | 500 | J-38 | J-32 | poli atilen | 150 | 153.81 | 0.78 | 1,130
P-47(1) | 75 | J-35 | J-39 | poli atilen | 130 | -5.56 | 1.26 | 770
P-47(2) | 200 | J-39 | J-36 | poli atilen | 140 | -22.45 | 0.71 | 480
P-51 | 75 | J-29 | J-39 | poli atilen | 130 | -4.35 | 0.99 | 905
P-53 | 110 | J-29 | J-40 | poli atilen | 130 | -16.39 | 1.73 | 575
P-54 | 200 | J-40 | J-36 | poli atilen | 140 | -36.51 | 1.16 | 370
P-55 | 200 | J-40 | J-41 | poli atilen | 140 | 9.02 | 0.29 | 965
P-56 | 315 | J-30 | J-41 | poli atilen | 145 | -109.16 | 1.4 | 485
P-57 | 315 | J-41 | J-37 | poli atilen | 145 | -109.5 | 1.41 | 160
P-58 | 160 | J-31 | J-38 | poli atilen | 140 | -8.65 | 0.43 | 485
P-48(1) | 300 | J-36 | J-43 | fulad | 135 | -70.82 | 1 | 400
P-48(2) | 500 | J-43 | J-37 | poli atilen | 150 | 298.57 | 1.52 | 790
P-60 | 600 | R-1 | J-43 | fulad | 140 | 369.39 | 1.31 | 120

## Slide 36
شماره گره | کد ارتفاع | دبی مصرفی | فشار تامین شده
J-1 | 932 | 11.16 | 42.02
J-6 | 934 | 8.39 | 40.03
J-7 | 936 | 9.47 | 38.02
J-8 | 938 | 14.01 | 36.02
J-9 | 944 | 12.47 | 29.98
J-10 | 949 | 7.99 | 25.1
J-12 | 933 | 9.82 | 41.02
J-13 | 933 | 16.4 | 41.03
J-14 | 936 | 6.77 | 38.04
J-15 | 940 | 10.99 | 34.06
J-16 | 938 | 13.14 | 36.07
J-17 | 936 | 13.57 | 38.08
J-18 | 941 | 19.36 | 33.44
J-19 | 944 | 18.2 | 30.64
J-20 | 949 | 6.04 | 25.1
J-27 | 941 | 8.34 | 33.07
J-28 | 942 | 10.93 | 32.27
J-29 | 941 | 22.27 | 33.29
J-30 | 942 | 18.34 | 32.71
J-31 | 946 | 14.13 | 28.76
J-32 | 948 | 18.2 | 26.77
J-33 | 946 | 9.3 | 28.57
J-34 | 945 | 11.36 | 29.62
J-35 | 940 | 7.29 | 34.03
J-36 | 946 | 11.86 | 28.87
J-37 | 949 | 12.53 | 25.84
J-38 | 951 | 14.07 | 23.81
J-39 | 942 | 12.53 | 32.83
J-40 | 947 | 11.1 | 27.8
J-41 | 950 | 9.36 | 24.78
J-43 | 950 | 0 | 24.93